国投自贸园、大丰国新深通智能科技产业园

电梯维保项目

招 标 文 件

招 标 人  盐城国新科技实业有限公司 （盖章）

# 法定代表人

# （或授权委托人）                （签字或盖章）

# 二〇二六年一月

# 招 标 文 件

盐城国新科技实业有限公司负责的国投自贸园、大丰国新深通智能科技产业园

电梯维保项目，拟采用公开招标的方法进行招标，具体有关事宜如下：

## 一、投标须知

1、项目名称：国投自贸园、大丰国新深通智能科技产业园电梯维保项目。

2、项目地点：国投自贸园、大丰国新深通智能科技产业园。

3、项目规模：标的额约4.5万元/年。

4、招标范围及内容：①国投自贸园电梯维保项目，维保电梯13部，维保费用约3.9万元/年，合同与盐城国新科技实业有限公司签订；②大丰国新深通智能科技产业园电梯维保项目，维保电梯2部，维保费用约0.6万元/年，合同与盐城大丰国新科技实业有限公司签订。招标人保留调整上述招标范围及内容的权利。

5、标段划分：本次招标为一个标段。

6、服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，若中标人的服务不满足招标人要求，招标人有权不续签合同。合同每年期满，经双方协商一致续签下一年合同。续签合同价执行中标价。

7、服务要求：满足维保期间现行国家、地方所有电梯法律、法规文件及招标人要求。

8、招标单位：盐城国新科技实业有限公司

联 系 人：胡工

### 联系电话：0515-80551422、18651520727

### 2、投标人资格要求：

2.1 投标人资质要求：投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人企业或经独立法人授权的分公司或分支机构，且具有行政主管部门核发的有效期内的【《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B级及以上资质】或【《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)资质】。同一家总公司只能自行或委派一家分公司或分支机构参与投标。

2.2 项目负责人及相关检查检验人员资格和要求：拟派项目负责人须具有有效期内的特种作业操作证书(证书类型：电梯作业)。

2.3 投标申请人的委托代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2025年10月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。(退休人员提供在本单位相关证明)。

2.4 本次招标不接受联合体投标。

2.5 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。

2.6 信誉要求：投标人不得存在下列情形：

（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。

（2）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。（均自记录之日起至投标截止日止）

（3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。

（4）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。

凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，相关参与人因上述情形，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后情况的变化，改变已经作出的决定。

2.7 本项目严禁挂靠。招标项目公示之后、中标通知书发出之前履行约谈法定代表人的程序，如此时发现挂靠：①取消其中标资格；②追究其耽误招标人工期、各项费用损失之法律责任。如在中标之后发现其挂靠，则①立即清退出场；②承担招标人延期施工等一切损失；③终身禁止参与国投集团所有项目；④上报建设主管部门，将其列入黑名单。

2.8投标人出现下列情况之一的，将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

① 投标人在投标有效期内撤回其响应文件；

② 中标人无正当理由拒绝签订合同；

③ 中标人弄虚作假骗取中标，其他投标虚假、恶意投诉或反映，干扰招投标活动的；

### 3、履约保证金

本项目履约保证金为中标价的10%，中标人在签订合同前将履约保证金汇转至招标人指定帐户。项目竣工验收合格后，中标单位凭竣工验收合格证明申请退还履约保证金（无息）。

### 4、现场踏勘

4.1 现场踏勘的要求：投标人均须自行到工程现场进行踏勘，并根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

#### 4.2 踏勘地点：施工现场。

### 4.3 踏勘联系人：胡工，联系电话：0515-80551422、18651520727。

### 5、疑问递交、答疑及补充通知

5.1 疑问送达时间：投标文件递交截止时间前三天；

5.2 答疑文件领取时间：投标文件递交截止时间前三天；

5.3 补充通知的领取时间：另行电话通知；

- 投标报价

### 1、投标报价方式和范围

1.1 投标报价方式：本工程投标报价采用“全费用综合单价”，即将所有费用摊销到单价中。投标人投标前须自行到本项目现场踏勘，并主动向招标人了解项目情况，索取需要的资料，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目所有可预见费用已包含在投标报价中。现场踏勘所发生的费用由乙方自行承担。

1.2 报价范围为国投自贸园13部电梯、大丰国新深通智能科技产业园2部电梯。包括（但不限于）：人工费、材料费、电梯保险责任费用、免费提供更换部分需要换的电梯零部件（单价500元及以下配件）以及提供技术资料、技术服务、电梯限速器校验费、限速器安全钳联动试验（须保证合格）费、砝码实验费、年检费、配合特种设备检测、检测机构进行电梯的定期检验、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、运输保险、资料费、仪器设备或机械使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费、所有涉及到的可预见以及不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现。

1.3 投标报价时还应考虑工程款的支付情况、银行利息等财务费用，招标人不再另外支付任何费用，请投标人一律在报价中考虑。

### 2、最高投标限价

2.1 本项目招标人确定的最高投标限价（人民币）为45000元。

招标人不接受高于最高投标限价的投标报价。

## 三、投标文件

### 1、投标文件的组成

主要包括下列内容：

1.1 投标函（格式详见附件）；

1.2 法定代表人身份证明书（格式详见附件）；

1.3 符合投标人资格要求的公司法人营业执照复印件、资质证书复印件、总公司委派分公司或分支机构的相关授权文件复印件；

1.4项目负责人操作证书复印件；

1.5 已标价的全费用清单报价表（格式详见附件）；

注：（1）以上材料须按顺序进行排列；（2）以上材料需按招标文件要求加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字。投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单；（3）复印件均需加盖单位公章。

2、投标文件的密封与标志

2.1 投标文件上必须加盖公章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封；

2.2 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

四、无效标条款、废标条款

1.1投标人未按照招标文件要求制作、密封、递交投标文件的；

1.2投标人在报价时采用选择性报价；

1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

1.4投标人的报价超过了招标预算或最高限价的；

1.5未通过符合性检查的；

1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

1.7投标人串通投标；

1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

1.10投标文件未按照招标文件要求加盖公章；

1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

废标条款：

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.3因重大变故，招标任务取消的；

2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

## 五、评标及定标

1、投标文件递交截止时间：2026年 1 月27日下午17：00时（以北京时间为准）。

- 评 标

本工程招标评标办法采用“经评审的最低投标价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过资格审查、符合性评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

#### （一）资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的材料进行审查，只有资格审查合格的投标人方可进行下一阶段的评审。

资格审查的内容包括：

（1）符合投标人资格要求的公司法人营业执照复印件、资质证书复印件并加盖公章；

（2）符合投标人资格要求的类似业绩合同复印件并加盖公章。

评标委员会对上述材料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查，且不得进入符合性评审。

#### （二）符合性评审：

投标人的投标文件符合招标文件、招标答疑的要求，主要包括：投标文件的格式、签章和正副本数量符合招标文件的要求。

#### （三）商务性评审：

对通过符合性评审的标书进行商务性评审，商务性评审包括以下内容：

（1）投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求。

（2）投标人的报价不高于最高投标限价。

（3）投标文件未擅自改变招标文件工程量清单数量、计量单位、未改变招标文件中不能改变的内容。

不符合上述（1）至（3）任意一项要求的，不予通过商务性评审，未通过商务性评审的投标人不作为中标候选人。

#### （四）其他

# 1、评标委员会在有效投标文件中，按照评标价由低至高的次序向招标人推荐1名中标候选人。

# 评标委员会发现投标人的报价为异常低价，有可能影响合同履行的，应当要求投标人作澄清或者说明，并提供必要的证明材料。投标人不能说明其报价合理性，导致合同履行风险过高的，评标委员会应当否决其投标。评标委员会的要求以及投标人的澄清或者说明应当以书面形式进行。

# 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人。

# 2、第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

### 3、未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

4、中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件与招标人订立书面合同。

5、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

### 6、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

7、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作无效标处理，并不予退还其投标保证金。

六、主要合同条款：详见附件。本合同项下的所有数字及金额、相关权利义务、违约责任等条款的细化及补充以最终双方正式签署的合同为准，对此调整不构成实质性变更。

七、附件材料

附件1、投标文件封面（格式）

附件2、投标函（格式）

# 附件3、法定代表人身份证明书（格式）

附件4、全费用清单报价表（格式）

附件5、合同主要条款

附件1：

国投自贸园、大丰国新深通智能科技产业园

电梯维保项目

投 标 文 件

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人

日    期：        年    月    日

附件2：

投标函

盐城国新科技实业有限公司：

1、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，在考察现场并充分研究国投自贸园、大丰国新深通智能科技产业园电梯维保项目的招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，我方兹以：人民币（大写）：             （RMB ¥：     元）的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程。

2、一旦我方中标，我方保证本工程质量达国家规定的     标准。

3、本次投标，我方将派出        （项目负责人姓名）作为本工程项目负责人，联系电话：          。

4、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受相关部门的处理。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日   期：               年           月            日

附件3：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：         性别：       年龄：        职务：

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

附件4：

全费用清单报价表

| 序号 | 电梯位置 | 电梯数量（台） | 全费用综合单价（元/年） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国投自贸园一期、二期 | 13 |  |  |  |
| 2 | 大丰国新深通智能科技产业园 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  | 15 |  |  |  |

注：包括(但不限于):人工费、材料费、电梯保险责任费用、免费提供更换部分需要换的电梯零部件(单价500元及以下配件)以及提供技术资料、技术服务、电梯限速器校验费、限速器安全钳联动试验(须保证合格)费、砝码实验费、年检费、配合特种设备检测、检测机构进行电梯的定期检验、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、运输保险、资料费、仪器设备或机械使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费、所有涉及到的可预见以及不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

投标人（盖章）：

法定代表人或其

委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件5：

合同主要条款及格式

招标文件中所附合同模版为合同主要条款，拟签署合同内容以投标人中标后双方协商确定后的最终版本为准。

甲方：_______________________________

地址：_______________________________

乙方：_______________________________

地址：_______________________________

为明确双方权利义务，本着公平、诚实和信用的原则，就_____________订立本合同，以便共同遵守。

一、服务对象

双方约定，由乙方为《电梯清单》中列明的甲方使用、管理的共计13 部电梯提供日常的维护、保养和急修等服务。

二、维保地点

_____________________。

三 、维保期限

自合同签订之日起三年，合同一年一签，自______年____月____日至_____年____月_____日， 若乙方的服务不满足甲方要求，甲方有权不续签合同。合同每年期满，经双方协商一致续签 下一年合同。续签合同价执行中标价。

四 、维保费用

1、签约合同价：人民币含税价：__________元，大写：____________。包括(但不限于):人工费、材料费、电梯保险责任费用、免费提供更换部分需要换的电梯零部件(单价500元及以下配件)以及提供技术资料、技术服务、电梯限速器校验费、限速器安全钳联动试验(须保证合格)费、砝码实验费、年检费、配合特种设备检测、检测机构进行电梯的定期检验、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、运输保险、资料费、仪器设备或机械使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费、所有涉及到的可预见以及不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用的价格体现。凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、电梯设备设施所有零配件及设备免费更换(含更换人工费),对免费更换的零配件【单价500元以内(含)】提供备品备件，免费更换的零配件【包含但不限于门挂轮、门机轴承、门绳、门吊轮、门重锤、门球、门锁触点、轿顶急停开关、极限开关、底坑急停开关、消防开关、控制柜空气开关、断绳开关、缓冲器开关、厅门自闭弹簧、油杯、主导靴衬、轿厢靴衬、轿厢照明、外呼按钮、内选按钮、按钮字片、应急照明灯、黄油、毛毡、垫片、安全触板开关、平层感应器、对讲机电源、层门滑块、润滑油以及市场价500元以内(含)配附件】等，此费用已包括在合同价中。

注：详见提供的单价500元以上配件清单表，如有遗漏一律视为500元以内(含)配件。

3、对电梯故障确需更换的部件和设备(单价超出500元的),向甲方提出建议，需出示更换部件报废证明，并向甲方提供部件的品牌、型号、规格及数量供甲方审计参考，最终定价以甲方审计报告为准。

3.1如果审计报告显示此部件单价在500元以内(含),则乙方应无条件免费维修更换；

3.2如果审计报告显示此部件单价超出500元的，甲方可根据乙方提供的部件品牌、型号、规格及数量自行采购，乙方负责免费安装调试，如因乙方的判断失误导致甲方所购买的部件不能使用的，需要乙方承担责任及后果。

3.3如果审计报告显示此部件单价超出500元的，甲方也可委托乙方进行采购，费用参 考审定价，另行结算。

注：以上部件和设备的维修更换均含人工费。

4、维保期间，所有电梯按照统一标准进行保养和维护并完成相应电梯责任险等工作。

5、本项目采用全费用综合单价合同，维保费最终结算价=合同维保费-违约金(如有)。

6、履约保证金：人民币_______元，在服务期满经招标人确认后无息退还。

7、电梯参数：详见《电梯清单》。

五 、保养范围、内容及要求

1 、乙方按照《电梯使用管理与维护保养规则》 (TSG T5001-2009) 完成半月、季度、半年及年度保养项目，并做好维护保养记录。

2、实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》(GB/T 18775-2009)、《电梯制造与安装安全规范》 (GB7588-2003) 及现行的相关规定。

3、保养合同期内，乙方派出保养人员每月两次(至少每15日一次)定期对甲方上述电梯进行保养。做好每台电梯保养记录，建档备查。

4、保养合同期内，维保单位须派出至少2名专业维保人员(持有特种作业上岗证),负责电梯的日常维护保养定期对电梯设备进行检查、维保等工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查、维修、维护及润滑等。

5、电梯故障维保响应时间要求：

乙方须提供24小时的应急响应服务，乙方维保负责人：_____，联系电话：_________。且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出，对非电子板原因的常见故障要求在30分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。甲方如有重要活动，乙方须按甲方要求跟进实施保障服务。

6、电梯维修时间要求：

6.1如非零配件损坏原因导致电梯发生故障，乙方应于到达后30分钟内排除故障，4小时之内恢复正常运行，若不能恢复运行的，乙方应向甲方提供书面材料说明，最长不能超过24小时；

6.2对因零配件(不包含变频器及主板)损坏导致电梯故障停机的，乙方应在24小时内更换备件，保证电梯正常运行。

7、电梯品牌：详见《电梯清单》,以现场实际为准。

8、技术要求：

乙方须按下列标准进行电梯维护保养

(1)电梯使用管理与维修保养规则TSG T5002-2017;

(2)电梯维修规范GB/T18775-2002;

(3)电梯安装使用维护说明书；

(4)特种设备安全法。

9、验收标准：

(1)电梯使用管理与维修保养规则TSG T5002-2017;

(2)电梯监督检验和定期检验规则TSG T7001-2009。

六 、双方责任

( 一 )甲方责任：

1、甲方应遵守电梯正常的使用规则，需对乘客经常触及的踏板、轿厢壁板、轿厢门、操纵箱、厅门、召唤箱进行保护及清洁。如甲方请求时，乙方应当给予相关技术指导及人员协助。

2、应执行政府主管部门要求的电梯使用和管理办法。

3、在合同有效期内，甲方未经乙方许可，不得对电梯施行任何工作，如有要求进行工作需与乙方协商，经乙方认可后方可实施。否则，所造成的后果与乙方无关，乙方拒绝或无法及时履行甲方要求的或情况紧急的除外。

4、甲方向乙方提供存放及保管电梯零部件的方便，以便乙方进行检修工作，但不视为甲方对零部件具有保管义务，零部件毁损灭失损耗的风险由乙方承担。

5、对于可能影响电梯正常、安全运行的事项，甲方应及时通知乙方进行修复，乙方在收到甲方通知后需立即进行修复。

(二)乙方责任：

1、在保养期内，应按照相关规定定期对电梯设备规定的维保项目进行检查，维持甲方电梯安全运行。

2、每月月底前乙方应书面提交下月维保计划，经甲方同意后按计划实施，具体实际维保电梯由甲方确认后，依照实际使用情况确定。未涵盖于甲方制定的维保计划外的电梯，维保周期外产生的一切问题与乙方无关，如遇因甲方未安排维保计划而造成的部件损坏或其他损坏，一切后续维修费用由甲方负责。

3、每次保养完毕，甲方应在《乘客、载货电梯日常维保记录》上签字。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方应通知乙方。因保养不良造成甲方的电梯故障，乙方应负责免费修复。

4、在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，甲乙双方应派员协助检查工作，乙方在接到甲方通知后30分钟内须到达现场。

5、乙方确保甲方委托保养的电梯能通过具有相应资质的单位年检，确保年检合格，并取得使用许可证。如因乙方原因未能通过具有相应资质的单位年检，乙方应无偿为甲方整改，直至年检合格为止，复审费由乙方负责。

6、如乙方保养人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反甲方的规定，甲方可书面通知乙方，因维保不当造成的损失由乙方承担。

7、在甲方有重大活动时，乙方应无偿派专人到现场保障。

8、乙方维保人员须有2人以上，且取得“技术监督局”和“企业”发放的上岗证书。乙方工作人员在保养、维护期间自行做好安全防护工作，发生安全事故或造成他人事故的一切责任由乙方承担，甲方向第三方赔偿后，有权向乙方追偿。

9、由于乙方原因发生安全事故，致使甲方被第三人主张责任或被有关部门处罚的，甲方有权就全部损失向乙方追偿。

10、乙方负责机房、轿顶、底坑等清洁工作。

11、乙方需在年检到期前一个月通知甲方。

12、乙方须接受物业公司对电梯维保的日常考核(详见合同附件8)。

七、免除责任的事项

1、因不可抗力以及非人力能控制的原因所造成的一切损失，乙方不负任何责任。

2、因甲方自购非原厂家配套的产品装置而造成电梯故障、事故，与乙方责任无关。

3、甲方委托乙方外其他单位对电梯进行维修、改造而造成的影响电梯性能、电梯故障、事故等，乙方不负任何责任。

4、乙方不负责对甲方不正常使用电梯或任何疏忽导致电梯发生意外所引起的经济及法律上的责任。

八、违约责任

1、甲方违反本合同规定造成电梯发生事故，由甲方负责，可委托乙方有偿维修。

2、乙方急修如不能按合同规定时间到达、合同规定时间内修复或没按规定保养，发生一次参照《电梯维保单位日常考核细则表》考核标准进行考核扣款，当月类似问题累计超过 2次(含),则乙方无偿延长保养期一个月，且追加扣除当月维保费的10%,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

3、甲、乙双方其中一方在合同期内提出解除合同时，应提前一个月通知对方，并向对方偿付合同总额10%的违约金(另有约定情况除外),违约金不足以弥补对方损失的，解约方需予以补足。

4、因乙方维护、保养不当或不符合合同约定，造成设备损坏事故或其他损失的，应向甲方支付合同总额10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

5、乙方未按本合同约定履行合同义务，甲方有权要求其承担违约责任，可要求其向甲方偿付合同总额10%的违约金，经书面催告后仍未整改的，甲方有权单方解除本合同。

九、协商、诉讼

1、本合同未提及的其它相关事宜，双方应本着友好合作态度共同协商，妥善解决。必要时另行签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。

2、本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；若通过诉讼解决，由甲方所在地人民法院管辖。

十、付款方式

本工程结算方式将结合考核情况，以半年为周期，维保每满半年结算支付一次，每次付款金额=合同约定年费用÷2-考核扣款，服务期满后，经验收电梯设备完好无损，且运行正常后，经甲方及相关部门验收并取得电梯年检合格证后，付清余款。

注：

- 考核细则详见合同附件；

- 2、以上付款均无银行利息，一律通过银行结转。付款前乙方应先提供合法有效等额的增值税专用发票（6%），如因乙方提供发票不及时或不合格导致甲方逾期付款的，不视为甲方违约。

十一、合同的签订

1、本合同自签订之日起生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

十二、合同附件

合同附件1:《廉政合同》

合同附件2：《安全协议书》

合同附件3:《维保管理制度(试行)》

合同附件4:《维保记录登记表》

合同附件5:《维保故障修理单》

合同附件6:《维保问题整改通知单》

合同附件7:《维保保养履约考核表》

合同附件8: 《电梯维保单位日常考核细则表》

合同附件9: 《电梯清单》

合同附件10: 《500元以上配件清单》

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

法定代表人或                         法定代表人或

授权委托人（签字或盖章）             授权委托人（签字或盖章）

签订日期：_______年___月___日        签订日期：_______年___月___日

合同附件1:

廉政合同

为强化抓源治本工作力度，从制度机制上进一步规范____________________行为，杜绝不廉洁行为，特订立本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子 女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

8、违约责任：

8.1甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

8 2乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布， 三年内不得参加甲方的工程建设。

8.3甲、乙双方所签订的廉政合同的时效与_________________维保时效等同。

甲方（盖章）                          乙方（盖章）

法定代表人或                          法定代表人或

授权委托人（签字或盖章）              授权委托人（签字或盖章）

签订日期：_______年___月___日         签订日期：_______年___月___日

合同附件2:

安全协议书

甲方：_________________________

乙方：_________________________

乙方承包甲方___________________________________

为贯彻国家安全生产法律、法规，以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全管理目标及责任，确保施工安全，保障甲乙双方人的生命安全和财产不受损失，杜绝安全事故的发生。经双方协商，签订本协议。

甲方安全管理责任：

对乙方入场人员进行安全培训和教育。培训教育内容包括现场安全生产概况、危险有害因素告知、安全管理制度、外来人员管理要求和安全应急措施等内容。

作业前，向乙方告知作业过程中存在安全风险及作业注意事项。按照作业要求协调乙方开展作业风险分析，共同落实风险控制措施，为乙方办理特殊作业许可证。

督促乙方依法履行安全管理和职责,对乙方作业过程中的作业方式、人员管理进行监督检查。

甲方指定专人负责工程施工协调与管理；并安排安全监督管理人员，对乙方的施工进行有效监督。

对乙方违反国家安全法律法规和安全管理制度等行为,予以处罚，对存在有安全隐患的作业有权制止和停止施工。

乙方安全管理责任：

乙方必须严格执行相关的安全生产法律、法规、国家标准或行业标准进行作业。

乙方在现场作业，必须严格遵守甲方的安全生产管理制度和操作规程，服从甲方的安全管理。

乙方应根据甲、乙双方的安全生产管理制度、操作规程，结合安全生产法律法规开展安全培训教育。

乙方应具备相关的资质和能力，未经甲方同意不得将工程进行分包、转包。分包、转包单位必须经过甲方审核同意。

乙方必须加强施工过程的安全管理，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。乙方必须为作业人员提供安全作业防护工具，并指导、监督正确使用或佩戴。

乙方不得雇佣未成年人，不得安排老弱病残人员从事设备安装或特殊危险工作。应保证作业人员的身体健康，每年至少组织健康体检。

乙方应安排有经验和资格的人员从事相关作业，不得无证作业。特种作业人员和特种设备操作人员必须依法取得相关资格证书。

作业过程中禁止使用有缺陷或不合格的设备设施。所使用的安全带、安全绳、吊带、绝缘防护用品等必须经检验合格，无缺陷或损坏现象。

安全投入保障在专项施工过程中，乙方应确保安全费用有效投入。

安全费用投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件要求。

现场安全设施、设备投入达到安全生产的要求。

安全培训教育

乙方定期开展日常安全培训教育工作，严格落实培训考核管理规定。

乙方主要负责人应取得主要负责人安全管理资格证书；安全管理人员应取得安全管理人员证书。

特种作业人员必须经培训取得特种作业人员证书。

专业技术人员必须取得相关专业技术资格证书，并定期接受培训和教育。

此外，乙方还应认真组织人员参加甲方的安全培训和教育，防止事故的发生。

安全检查和隐患治理

乙方安全管理人员应每天进行日常安全检查，定期开展专项检查和综合检查。并接受甲方或安监部门检查。

乙方必须建立安全检查记录，对查出问题落实相关的整改措施。对存在隐患设备、设施未能及时整改的，禁止使用；对存在重大安全隐患必须立即停止施工。

事故应急救援

乙方应根据项目存在的安全风险，制定风险控制措施和应急预案，应急预案应与甲方相衔接。

当事故发生后立即启动事故应急预案，将事故损失和影响降到最低。并进行事故上报。

处罚规定

未按规定穿戴劳动保护用品（工作服、手套、安全帽等）进入生产现场的，罚款50元。

违章冒险作业罚款100元，如高处作业不佩戴安全带；

在消防器材、动力配电箱周围严禁堆放物品，物品随意堆放或车辆随意停放堵塞消防通道的，罚款100元。

危险作业未办理作业证或从事与作业证不符作业罚款200元。

其他按照甲方相关安全生产管理制度进行处罚。

违约责任

在施工前甲方已将施工过程中存在的相关风险向乙方进行交底或告知，乙方依然未落实相关的风险控制措施，导致事故发生的。此事故后果由乙方全部承担。

施工期间内，因乙方不遵守相关规定、乙方过失、乙方人员私自进入非施工区域活动造成甲方人员伤亡或财产损失的，由乙方承担所有责任，并赔偿甲方所有损失。

因乙方过错，导致甲方受到相关部门行政处罚的损失，由乙方全部承担。

本协议一式贰份，双方各执壹份，自合同签订日起生效，施工结束终止。

甲方(盖章)：                         乙方(盖章)：

签约人：                             签约人：

签约时间：   年   月   日            签约时间：  年    月    日

合同附件3:

维保管理制度(试行)

为进一步规范公司各项目维保管理流程，提高管理质量，特制定本办法。

一 、本办法适用于公司各项目所有维保单位管理。

二、公司各项目为维保管理单位，各维保单位日常维修保养活动需服从公司各项目管理；同时接受公司质检安全岗的监督。

三 、维保计划提交：各维保单位须按照年、季度、月、周制定全面详细的维保计划，并经公司工程部、项目运营部确认。

四 、维保记录：各维保单位每次的维保记录应与年度维保计划相对应，各项目应建立好台账记录。维保单位每次维保结束后，需将填写好的维保记录交项目确认后，送项目经理签字、存档(消防维保记录送公司安全分管领导签字)。

五 、维修：各维保单位在合同范围内的维修，由维保单位自行形成台账，各项目建立好台账记录；合同以外的维修，由维保单位统一填写《维保故障修理单》,报项目经理同意后，按公司内部流程进行修理；维修故障解决后，项目运营部负责人需在“维修结果”栏内记录维修完成情况，各项目每周需检查维修记录台账，确保各项维修有序进行。

六 、履约考核：对各维保单位在日常管理中发现的问题，各项目需在当日开出《问题整改单》并做好后续跟踪；履约考核按季度进行，维保费用按季度结算的，项目应提前做好《履约考核表》审批，单项履约情况分为“合格”、“不合格”两个等级，考核结果采用每季度按考核标准支付，如单季度考核被评不合格，需对该维保单位加以警告并处罚，如一年内有两个季度考核结果为“不合格”,公司将采取处罚、解除合同等措施，不考虑续签等后续合作，重新选择新的维保单位。

合同附件4:

维保记录登记表

项 目 ：                                                                                 年度：

| 序号 | 维修保养内容 | 编号 | 项目确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (对应每一份维 保、维修记录) |  |  |

合同附件5:

维保故障修理单

项目：                           日期：                            编 号 ：

发现问题描述： 单位：

建议维修期限：

项目经理意见：

维修结果： 验收人(项目运营部负责人): 时间：

备注：

备注：此单适用于对维保单位(消防、电梯、绿化、空调、智能化等)服务质量的监督检查及合理化建议用途。

合同附件6:

维保问题整改通知单

项目：                           日期：                        编号：

| 发现问题描述： |  |
| --- | --- |
| 处理意见： 签发人：(项目经理) | 确认与承诺： 签收人：(维保单位负责人或管理人) |
| 整改期限： |  |
| 整改结果： 验收人： | 时间： |
| 备注： |  |

备注：此单适用于对维保单位(消防、电梯、绿化、空调、智能化等)服务质量的监督检查及合理化建议用途。

合同附件7:

:

维修保养履约考核表

项目：                                                维 保 周 期 ：

| 序号 | 考核内容 |  | 履约情况 | 备注 (存在问题描述) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保计划执行情况 |  |  |  |
| 2 | 维保现场照片(台账) |  |  |  |
| 3 | 维保人员技术能力、操作规范 |  |  |  |
| 4 | 故障率(是否频繁出现故障、问题) |  |  |  |
| 5 | 其他(计划提交、配合甲方工作、服从 管理等情况) |  |  |  |
| 履约考核结果 |  |  |  |  |
| 维保单位(盖章): |  |  |  |  |
| 项目意见： |  |  |  |  |
| 项目运营部(签字): |  |  |  |  |
| 市场营销部(签字): |  |  |  |  |
| 公司分管领导(签字): |  |  |  |  |
| 公司负责人(签字): |  |  |  |  |

备注：此单适用于对维保单位服务质量的监督，履约情况中根据实际维保情况填写“合格”、

“ 不 合 格 ”评 定 。

合同附件8:

电梯维保单位日常考核细则表

| 考核单位(甲方) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位(乙方) |  |  |  |  |
| 考核月份 |  |  |  |  |
| 序 号 | 考核内容 | 不合格 描述 | 不合格扣款 标准 | 扣款金额 |
| 1 | 乙方需提供24小时热线抢修服务， 确保电话随时有人接听 | 无人接听或 关机 | 每次100元 |  |
| 2 | 乙方接到报修任务后，确保30分 钟之内赶到现场进行处理 | 延迟到场或 不到场 | 每次200元 |  |
| 3 | 电梯运行出现故障(困人)后，乙 方接到应急电话30分钟之内到达 现场后10分钟内把乘客从轿厢中 救出 | 拖延或超时 | 每次500元 |  |
| 4 | 现场的电梯维保人员需要持有相 关劳动部门签发的有效期内的特 种作业操作证书(证书类型：电梯 作业) | 无证或过期 | 每次300元 |  |
| 5 | 电梯维保人员需遵守甲方的有关 规章制度，统一服装，戴统一工牌， 文明施工、礼貌待人 | 有危机行为 | 每次200元 |  |
| 6 | 当年度最后一个月向甲方提供电 梯下一年度保养计划，同时提供本 年度电梯保养总结及相关影像资 料 | 不及时 或不交 | 每次100元 |  |
| 7 | 在维保期内，每月底提供上月度电 | 不及时 | 每次100元 |  |

|  | 梯保养总结并对本月发生的故障 进行分析并提供下月养护计划 | 或缺项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 每月对每台电梯进行至少两次的 全面保养，每台电梯每次保养时间 至少在30分钟以上，保养前应提 前知会甲方，并向甲方书面报告保 养及维修的情况 | 频率减少 或未通知 | 每次100元 |  |
| 9 | 配件供货时间在24小时内完成， 确保整机运行的正常和安全 | 不及时 | 每次500元 |  |
| 10 | 每个电梯机房应悬挂《电梯机房设 备维保签到表》,相关负责人及时 记录维保情况 | 缺失 | 每次100元 |  |
| 11 | 乙方应协助甲方一次性通过电梯 年检，不得因此而影响客户使用， 否则按违约责任处理 | 未达到一次 性 | 每次300元 |  |
| 12 | 乙方不得以任何理由将保养项目 转包给第三者进行保养 | 有违规行为 | 每次500元 |  |
| 13 | 负责提供保养工作需用的材料与 辅助材料以及备件，并定期检查与 测试机械、电器设备及安全措施 | 准备不足 | 每次100元 |  |
| 14 | 因乙方没有实施保养或保养不当 造成的停梯，要求在24小时内恢 复正常运行 | 未达标的 | 每次200元 |  |
| 15 | 在保养期内，乙方应按照甲方审核 确认的年度保养计划内容进行保 养。如有特殊情况不能按计划进行 保养的，乙方须提前书面通知甲 方，并在提前或延后保养的期限不 超过3天 | 未按时维保 | 每次100元 |  |

| 16 | 乙方维保人员应服从甲方的安排 及管理，无论何种原因，不得与甲 方工作人员发生争吵或打架斗殴 行为，如若发生，甲方有权要求乙 方立即调换服务人员并给予相关 处罚 | 未遵守 | 每次500元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月考核扣款合计： |  |  |  |  |

注：电梯维保单位日常考核细则表以月度考核为周期，是作为履约考核的考核依据。考核 人员应遵循公开、公平、公正的原则，认真、严格的考核评分，确保考核工作扎实有效。

每月考核结果以书面形式通知乙方。如有扣款须在合同约定的付款周期内作相应扣减。

合同附件9:

国投自贸园电梯清单

| 序号 | 电梯位置 | 电梯数量 （台） | 电梯品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期1号厂房东边 | 1 | 广东快速 |  |
| 2 | 一期2号厂房西北角 | 2 | 广东快速 |  |
| 3 | 一期3号厂房 | 1 | 广东快速 |  |
| 4 | 一期6号厂房西北角 | 1 | 广东快速 |  |
| 5 | 一期7号厂房 | 1 | 广东快速 |  |
| 6 | 一期8号厂房 | 1 | 广东快速 |  |
| 7 | 二期4号厂房西北角 | 1 | 凯斯博 |  |
| 8 | 二期5号厂房 | 1 | 凯斯博 |  |
| 9 | 二期9号仓库 | 2 | 凯斯博 |  |
| 10 | 二期10号仓库 | 2 | 凯斯博 | 大电梯 |
| 合计 |  | 13 |  |  |

大丰国新深通智能科技产业园电梯清单

| 大丰国新深通智能科技产业园 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 注册代码 | 主要参数 | 品牌 | 投用时间 |
| 1 | 国新智能科技产业园6#楼西北角 | 电梯 | 31203209822019010040 | 4/4/4 0.5m/s 3000kg | 苏迅电梯 | 2018年9月 |
| 2 | 国新智能科技产业园6#楼东南角 | 电梯 | 31203209822019010039 | 4/4/4 0.5m/s 3000kg | 苏迅电梯 | 2018年9月 |

合同附件10:

:

《500元以上配件清单》

| 序号 | 主要部件名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 台 | 1 | 30000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 2 | 门机 | 台 | 1 | 4500.00 | 实际以品牌价为准 |
| 3 | 控制柜 | 个 | 1 | 35000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 4 | 安全钳 | 套 | 1 | 6500.00 | 实际以品牌价为准 |
| 5 | 限速器 | 套 | 1 | 4800.00 | 实际以品牌价为准 |
| 6 | 轿厢上行超速保护装置 | 个 | 1 | 6800.00 | 实际以品牌价为准 |
| 7 | 轿厢意外移动保护装置 | 个 | 1 | 3800.00 | 实际以品牌价为准 |
| 8 | 缓冲器 | 个 | 1 | 4800.00 | 实际以品牌价为准 |
| 9 | 旋转编码器 | 个 | 1 | 6500.00 | 实际以品牌价为准 |
| 10 | 电磁接触器触器 | 个 | 1 | 2800.00 | 实际以品牌价为准 |
| 11 | 钢丝绳 | 米 | 1 | 28.00 | 实际以品牌价为准 |
| 12 | 变频器 | 个 | 1 | 22000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 13 | 光幕 | 套 | 1 | 2500.00 | 实际以品牌价为准 |
| 14 | 厅门 | 组 | 1 | 2200.00 | 实际以品牌价为准 |
| 15 | 地坎 | 个 | 1 | 2000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 16 | 门头坎 | 个 | 1 | 2000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 17 | 反绳轮 | 个 | 1 | 1200.00 | 实际以品牌价为准 |
| 18 | 轿厢内控制面板 | 块 | 1 | 3500.00 | 实际以品牌价为准 |
| 19 | 通讯主板 | 块 | 1 | 18000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 20 | 控制主板 | 块 | 1 | 32000.00 | 实际以品牌价为准 |
| 21 | 随行电缆 | 米 | 1 | 52.00 | 实际以晶牌价为准 |

以上清单价格仅为市场参考价，实际价格以设备品牌市场价为准。

投 标 人 ( 盖 章 ) ：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)

日 期：   年  月   日